Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра «Релейная защита и автоматизация энергосистем»

Лабораторная работа №2

«Дифференциальная защита шин»

Выполнил: Максимов Р.С.

Группа: Э-13м-19

Проверил: Холодов А. С.

Москва 2020

Задание на лабораторную работу №2

Общие сведения:

Тип выполняемой защиты: ДЗШ

Тип блокировки: 2 гармоника

Количество присоединений (ДЗШ): 5 присоединений

Логика производителя: ЭКРА

Схема сети:

Предоставляется набор осциллограмм сomtrade с короткими замыканиями в различных точках. Необходимо разработать трехфазную дифференциальную защиту элемента.

Шина:

Uвн = 500 кВ, первичные токи

Теоретическая часть.

Дифференциальная токовая защита шин предназначена для быстрого отключения электрических цепей, включенных на сборные шины, при КЗ на сборных шинах или на любом другом оборудовании, входящем в зону действия защиты.

Зона ее действия ограничивается трансформаторами тока, к которым подключены реле защиты. В основу выполнения защиты положен принцип сравнения значений и фаз токов электрических цепей при КЗ и других режимах работы.

Для выполнения защиты дифференциальное реле РТ подключают к трансформаторам тока присоединений, как показано на рис. 1. При таком включении ток в реле всегда будет равен геометрической сумме вторичных токов присоединений. При КЗ на шинах (рис. 1, а) вторичные токи присоединений будут иметь одно направление и через реле будет проходить сумма этих токов:

Iр=I1+I2+I3.

При внешнем КЗ (рис. 1,б) ток в обмотке реле:

Iр=I1+I2-I3

Рис. 1. Токи в реле дифференциальной токовой защиты шин при КЗ на шинах (а) и внешнем КЗ (б).

В качестве защиты шин 500 кВ ООО НПП «Экра» предлагает терминал ШЭ 2710 562. Для этого терминала были рассчитаны уставки, а также представлен программный код алгоритма ДЗШ.

Защита выполнена пофазной и действует при всех видах КЗ на шинах

- Выравнивание токов присоединений

В рамках данной работы выравнивание не осуществлялось, так как были даны значения первичных токов. Дальнейший расчет уставок осуществлен для первичных величин.

- Выбор тока начала торможения

Регулируется в диапазоне от 1,00 до 2,00 к базисному току. Расчет уставок производим в первичных значениях токов и принимаем А, как номинальный ток наиболее нагруженного присоединения, что можно наблюдать на рис. 2.

Рис. 2. Действующие значения токов отходящих присоединений.

- Расчет начального тока срабатывания

При расчёте начального тока срабатывания ПО дифференциальной защиты учитываются следующие условия:

  - Отстройка от максимального тока в защите при разрыве ее вторичных цепей в рабочем режиме:

А, где

=1,2 - коэффициент отстройки;

=902 А – первичный ток нагрузки линии w, как наиболее нагруженного присоединения;

  - Отстройка от расчетного первичного тока небаланса в режиме, соответствующем началу торможения:

А, где

=1,5 - коэффициент отстройки, учитывающий погрешности ДЗШ, ошибки расчета и необходимый запас;

- составляющая первичного тока небаланса, обусловленная погрешностью ТТ в режиме, соответствующем началу торможения:

, где

= 1,0 – коэффициент однотипности ТТ;

= 1,3 – коэффициент, учитывающий переходный режим,

принимается равным 1,3 при  = 1,0 Iном;

= 0,1 – полная относительная погрешность основных ТТ;

= 0,0 – полная относительная погрешность промежуточных ТТ

принимается равной 0, так как они не установлены;

= 0,02 – полная относительная погрешность выравнивания;

= 902 – ток начала торможения.

В качестве начального тока срабатывания выбираем наибольшее из рассчитанных значений, то есть равное 1082,4 А.

- Расчет коэффициента торможения

Коэффициент торможения дифференциальной защиты выбираем из условий:

  - Отстройки от тока небаланса в переходном режиме при внешнем КЗ:

, где

= 1,5 – коэффициент отстройки;

= 1082,4 А– принятое значение начального тока срабатывания защиты;

= 902 А – принятое значение тока начала торможения;

- значение максимального расчетного тока небаланса при расчетном внешнем КЗ, протекающего через защиту, от которого защита должна быть отстроена выбором ;

= 1,0 – коэффициент однотипности ТТ;

2,0 – коэффициент, учитывающий переходный режим внешнего КЗ;

= 0,1 – полная относительная погрешность основных ТТ;

= 0,02 – полная относительная погрешность выравнивания;

= 0,0 – полная относительная погрешность промежуточных ТТ;

принимается равной 0, так как ПТТ не установлены;

– максимальное значение тока внешнего металлического КЗ:

А; (Было получено из comtrade файла)

А.

-  значение расчетного тормозного тока в защите при расчетном внешнем КЗ;

,

Тогда:

Таким образом, коэффициента торможения:

.

  - Отстройка от тока небаланса в режиме качаний:

В рамках данной работы не было исходных данных для режима качания.

Коэффициент торможения принимается не меньше 0,6, поэтому

- Блокировка по 2 гармонике

Также осуществляется блокировка защиты по отношению тока второй гармонике к первой. В случае превышения данного отношения 0,15, защита блокируется.

Практическая часть.

В классе Main запускаем работу программы, создаем объект класса InputData, на вход которого подаем имя файла comtrade (cfg+data) и количество значений аналоговых сигналов.

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {

        InputData inD1 = new InputData("KzB", 5);
        inD1.start();

    }
}

Класс inputData необходим для считывания данных с предоставляемых файлов и работы с ними. В данном случае, осуществляется считывание с файлов формата .cfg и .dat. В методе start() реализован алгоритм работы с файлами, а именно преобразование значений файла в мгновенные значения токов. В данном классе создаются объекты классов SampleValues, RMSValues, Fourie, Breakers в соответствии с заданным количеством аналоговых сигналов, а также объекты классов Logic, Vector, OutPutData. Также было создано 2 объекта класса Charts для построения графиков в отдельных окнах: аналговые и дискретные значения.

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class InputData {

    public File comtrCfg, comtrDat;
    private BufferedReader br;
    private String line;
    private String[] lineData;
    private double[] k1;
    private double[] k2;
    private String comtradeName;
    private int numbers;
    private String nameFile;
    private ArrayList<SampleValues> sv = new ArrayList<SampleValues>();
    private ArrayList<RMSValues> rms = new ArrayList<RMSValues>();
    private ArrayList<Fourie> filter = new ArrayList<Fourie>();
    private OutputData od = new OutputData();
    private ArrayList<Breaker> breakers = new ArrayList<Breaker>();
    private Vector vectors = new Vector();
    private boolean t = false;
    private Logic logic = new Logic();


    public InputData(String nameFile, int numbers) {
        this.nameFile = nameFile;
        this.numbers = numbers;
    }

    public void start() throws FileNotFoundException {
        int period = 20; // millisec
        double step = 0.001;
        for (int i = 0; i < numbers; i++) {
            sv.add(new SampleValues());
            rms.add(new RMSValues());
            filter.add(new Fourie(i));
            filter.get(i).set();
            filter.get(i).setVector(vectors);
            filter.get(i).setPeriod(period);
            breakers.add(new Breaker());
        }
        try {
            //объект класса Charts для построения графика токов в отдельном окне
            Charts chartss = new Charts("Токи");
            chartss.setTimeStep(step);
            //объект класса Charts для построения графика дискретных значений в отдельном окне
            Charts chartsDiscrete = new Charts("Дискретные сигналы");
            chartsDiscrete.setTimeStep(step);
            //генерируем серии для токов
            String fun;
            for (int i = 0; i < 2 * numbers + 2; i++) {
                if (i < 5) {
                    fun = "М. зн." + (i + 1); //"Мгн. значение " +i+"-ого фидера"
                } else if (i < 10) {
                    fun = "Д. зн. " + (i - 4); //"Действ. значение " +i+"-ого фидера"
                } else if (i < 11) {
                    fun = "Диф. ток";
                } else {
                    fun = "Торм. ток";
                }
                chartss.createAnalogChart(fun, i);
                chartss.addSeries("Фаза А", i, 0);
                chartss.addSeries("Фаза B", i, 1);
                chartss.addSeries("Фаза С", i, 2);
            }


            chartsDiscrete.createAnalogChart("trip", 0);
            chartsDiscrete.addSeries("Trip", 0, 0);
            chartsDiscrete.createAnalogChart("Str", 1);
            chartsDiscrete.addSeries("Str", 1, 0);
            chartsDiscrete.createAnalogChart("trip", 2);
            chartsDiscrete.addSeries("Blk", 2, 0);

            logic.setVectors(vectors);
            logic.setBlkSecondHarmonic(0.15);
            logic.setOd(od);
            logic.setBeginingDiffCurrent(1.082);
            logic.setCoefDrag(0.6);
            logic.setBeginingDragCurrent(0.9);

            od.setBreakers(breakers);
            od.setSetTime(0.04);
            od.setTimeStep(step);

            //путь к файлам comtrade
            comtradeName = nameFile;
            String path = "D:\\education\\Algoritms\\Лабораторная работа №2\\ОпытыComtrade\\DPB\\5 sections\\";
            String cfgname = path + comtradeName + ".cfg";
            String datName = path + comtradeName + ".dat";
            comtrCfg = new File(cfgname);
            comtrDat = new File(datName);

            //открываем cfg файл для получения коэф a и b для расчета y = ax+b
            br = new BufferedReader(new FileReader(comtrCfg));
            int lineNumber = 0, count = 0, numberData = 100;
            try {
                while ((line = br.readLine()) != null) {
//                System.out.println(line);
                    lineNumber++;
                    if (lineNumber == 2) {
                        //получаем количество аналоговых сигналов во 2 строке cfg файла "4,3A,1D"
                        numberData = Integer.parseInt(line.split(",")[1].replaceAll("A", ""));
                        //создаем double " массивы " с размерностью равной количеству
                        k1 = new double[numberData];
                        k2 = new double[numberData];
                    }
                    //коэф находятся на 3,4,5 строке это 5 и 6 элемент строки при парсинге
                    if (lineNumber > 2 && lineNumber < numberData + 3) {
                        k1[count] = Double.parseDouble(line.split(",")[5]);
                        k2[count] = Double.parseDouble(line.split(",")[6]);
                        count++;
                    }
                }
                count = 0;
                br = new BufferedReader(new FileReader(comtrDat));
                while ((line = br.readLine()) != null) {
                    count++;
                    if ((count > 100 && count < 1200)) {
                        lineData = line.split(",");
                        int b = 0;
                        int i = 0;
                        while (i < numbers) { //проходимся по всем фидерам
                            if (!t) {
                                sv.get(i).setPhA(Double.parseDouble(lineData[b + 2]) * k1[b] + k2[b]);
                                sv.get(i).setPhB(Double.parseDouble(lineData[b + 3]) * k1[b + 1] + k2[b + 1]);
                                sv.get(i).setPhC(Double.parseDouble(lineData[b + 4]) * k1[b + 2] + k2[b + 2]);
                            } else {
                                sv.get(i).setPhA(0.);
                                sv.get(i).setPhB(0.);
                                sv.get(i).setPhC(0.);
                            }
                            //вывод мгновенных значений
                            chartss.addAnalogData(i, 0, sv.get(i).getPhA());
                            chartss.addAnalogData(i, 1, sv.get(i).getPhB());
                            chartss.addAnalogData(i, 2, sv.get(i).getPhC());
                            b = b + 3; //чтобы прыгать через фазы для следующего фидера
                            //объект SV помещаем в объект filter,чтобы получать значения
                            filter.get(i).setSv(sv.get(i));
                            //объект rms помещаем в объект filter,чтобы устанавливать значения
                            filter.get(i).setRms(rms.get(i));
                            //расчет ортогональных составляющих
                            filter.get(i).calculate();
                            //вывод средних значений
                            chartss.addAnalogData(i + 5, 0, rms.get(i).getPhA());
                            chartss.addAnalogData(i + 5, 1, rms.get(i).getPhB());
                            chartss.addAnalogData(i + 5, 2, rms.get(i).getPhC());
//                            System.out.println("ФАЗА А = " + rms.get(i).getPhA());
//                            System.out.println("ФАЗА В = " + rms.get(i).getPhB());
//                            System.out.println("ФАЗА С = " + rms.get(i).getPhC());
                            i++;
                        }

                        //отсылка векторов в логику, если токи есть
                        if (!t) logic.setVectors();
                        //отключение (прекращение цикла(для имитации отключения), так как произошло срабатывание, выключатели отключены)
                        breakers.forEach(e -> t = t | (!e.isState()));
                        //диф ток пофазно
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers, 0, logic.getDiffCurrent()[0]);
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers, 1, logic.getDiffCurrent()[1]);
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers, 2, logic.getDiffCurrent()[2]);
                        //ток торможения пофазно
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers + 1, 0, logic.getCurrentDrag()[0]);
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers + 1, 1, logic.getCurrentDrag()[1]);
                        chartss.addAnalogData(2 * numbers + 1, 2, logic.getCurrentDrag()[2]);
                        //вывод дискретных значений
                        //сигнал блокировки (преобразование boolean -> int)
                        chartsDiscrete.addAnalogData(0, 0, boolToInt(od.getTripper()));
                        chartsDiscrete.addAnalogData(1, 0, boolToInt(od.getStr()));
                        chartsDiscrete.addAnalogData(2, 0, boolToInt(od.isBlk()));
                    }
                }
            } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }


    }

    // функция для преобразования boolean -> int
    public int boolToInt(boolean b) {
        return Boolean.compare(b, false);
    }


}

Класс Fourie преобразует мгновенные значения сигналов в действующее, а также реализует разложение сигналов на ортогональные составляющие по 1 и 2 гармонике, последнее нужно для сигнала блокировки.

import java.util.ArrayList;

public class Fourie {
    private double[] bufferPhA = new double[80];
    private double[] bufferPhB = new double[80];
    private double[] bufferPhC = new double[80];
    private double[] A0 = new double[3]; //3 - 3 phases
    public double[] Ak1 = new double[3];
    public double[] Bk1 = new double[3];
    public double[] Ak2 = new double[3];
    public double[] Bk2 = new double[3];
    private ArrayList<double[]> buff = new ArrayList<double[]>();
    private int count = 0;
    private SampleValues sv;
    private RMSValues rms;
    private Vector vector;
    private int number;
    private int period = 20; //количество точек за период

    public void set() {
        buff.add(bufferPhA);
        buff.add(bufferPhB);
        buff.add(bufferPhC);
    }

    Fourie(int number) {
        this.number = number;
    }


    public void calculate() {
        for (int i = 0; i < 3; i++) { //3 - 3 phases
            double[] actual_buf = buff.get(i);
            double sumPh = sv.get(i + 1) - actual_buf[count];
            //Алгоритм фурье: постоянная составляющая + 1 гармоника
            //расчет постоянной составляющей, возникает при КЗ. В норм. режиме равна нулю -> интеграл синусоиды = 0
            A0[i] = A0[i] + sumPh / period;
            //расчет cos и sin составляющей для первой гармоники
            Ak1[i] = Ak1[i] + 2 * (Math.cos(count * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            Bk1[i] = Bk1[i] + 2 * (Math.sin(count * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            //расчет ортогональных составляющих 2 гармоники для блокировки
            Ak2[i] = Ak2[i] + 2 * (Math.cos(count * 2 * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            Bk2[i] = Bk2[i] + 2 * (Math.sin(count * 2 * 2 * Math.PI / period) * sumPh) / period;
            //расчет действующего значения для 1 гармоники по cos и sin составляющей
            double Ck1 = Math.sqrt((Math.pow(Ak1[i], 2) + Math.pow(Bk1[i], 2)) / 2);
            double x = Math.sqrt(Math.pow(Ck1, 2) + Math.pow(A0[i], 2));
//                System.out.println("Действубщее значение "+(number+1)+"-ого Фурье = "+x +" фаза = "+(i+1));
            //суммарная составляющая
            actual_buf[count] = sv.get(i + 1);
            buff.set(i, actual_buf);
            //устанавливаем действующие значения для построения графика
            rms.set(i + 1, x);
        }
        count++;
        if (count == period) {
            count = 0;
        }

        vector.getVectorsFirstAndSecondHarmonic(Ak1, Bk1, Ak2, Bk2, number);

    }


    public void setSv(SampleValues sv) {
        this.sv = sv;
    }

    public void setRms(RMSValues rms) {
        this.rms = rms;
    }

    public Vector getVector() {
        return vector;
    }

    public void setVector(Vector vector) {
        this.vector = vector;
    }

    public void setPeriod(int period) {
        this.period = period;
    }

}

Объект класса Vector принимает значения ортогональных составляющих от всех объектов класса Fourie (их 5), что необходимо для объекта класса Logic, и расфасовывает их пофазно для удобства следующим образом: [AAAAA,BBBBB,CCCCC]

import java.util.ArrayList;

public class Vector {
    private double[] cosFirst = new double[15]; // 5 * 3 ???? 5 - отходящих линий, 3 - фазы
    private double[] sinFirst = new double[15]; // 5 * 3 ???? 5 - отходящих линий, 3 - фазы
    private double[] cosSecond = new double[15]; // 5 * 3 ???? 5 - отходящих линий, 3 - фазы
    private double[] sinSecond = new double[15]; // 5 * 3 ???? 5 - отходящих линий, 3 - фазы

    public void getVectorsFirstAndSecondHarmonic(double[] x_harmonic1, double[] y_harmonic1, double[] x_harmonic2,
                                                 double[] y_harmonic2, int numberFourie) {

        for (int i = 0; i < 15; i = i + 5) { // 5 * 3 ???? 5 - отходящих линий, 3 - фазы
            cosFirst[numberFourie + i] = x_harmonic1[i / 5]; //[AAAAA,BBBBB,CCCCC] - кос. составляющие по 1 гармонике
            sinFirst[numberFourie + i] = y_harmonic1[i / 5];
            cosSecond[numberFourie + i] = x_harmonic2[i / 5];
            sinSecond[numberFourie + i] = y_harmonic2[i / 5];
        }

    }

    public double[] getCosFirst() {
        return cosFirst;
    }

    public double[] getSinFirst() {
        return sinFirst;
    }

    public double[] getCosSecond() {
        return cosSecond;
    }

    public double[] getSinSecond() {
        return sinSecond;
    }
}

Объект класса Logic принимает значения всех ортогональных составляющих пофазно с помощью метода setVectors(), который запускается в объекте InputData, после того как все значения будут получены от всех отходящих линий от шины, он необходим для расчет дифф. тока по 1 и 2 гармонике пофазно. С помощью метода summ() рассчитывается дифф. ток по 1 гармонике, на ее вход отсылаются ортогональные составляющиие, а с помощью getCurrentDrag() находится тормозной ток.  После этого запускается метод protect(), который сначала сравнивает значения дифф. тока и тормозного тока и формирует сигнал пуска защиты, а потом проверяет на отсутствие блокировки по 2 гармонике, после чего формируется сигнал срабатывания защиты. Формирование выходных дискретных сигналов производится пофазно, то есть для наличия сигнала блокировки достаточно наличия блокировки в одной фазе. Сигнал пуска формируется при наличии выполнения условия превышения дифф тока над тормозным, сигнал срабатывания уже формируется при отсутствии блокировки по 2 гармонике.

import java.util.ArrayList;

public class Logic {
    private double[] diffCurrent = new double[3];
    private double[] blkdiff = new double[3];
    private double blkSecondHarmonic;
    private Vector vectors;
    private OutputData od;
    private double beginingDiffCurrent; //Id0
    private double beginingDragCurrent; //It0
    private double coefDrag; //kt
    private double[] currentDrag = new double[3];

    public void setVectors() {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            //диф ток по 1 гармонике
            diffCurrent[i] = getsumm(i * 5, vectors.getCosFirst(), vectors.getSinFirst());
            //диф ток по 2 гармонике, для блокировки
            blkdiff[i] = getCurrentDrag(i * 5, vectors.getCosSecond(), vectors.getSinSecond());
        }
        //запуск логики
        protect();

    }

    private void protect() {
        boolean str = false;
        boolean blk = false;
        boolean trip = false;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            //It
            currentDrag[i] = getCurrentDrag(i * 5, vectors.getCosFirst(), vectors.getSinFirst());
            if (diffCurrent[i] > coefDrag * (currentDrag[i] - beginingDragCurrent) + beginingDiffCurrent) {
                str = str | true;
                //проверка на блокировку по 2 гармонике
                if (blocking(blkdiff[i] / diffCurrent[i])) {
                    blk = blk | false;
                    trip = trip | true;
                } else {
                    blk = blk | true;
                }
            }
        }
        od.setBlk(blk);
        od.setTripper(trip);
        od.setStr(str);
        //прием дискретных сигналов от логики
        od.takeDiscreteSignals();

    }

    private boolean blocking(double relation) {
        return (relation < blkSecondHarmonic);
    }

    private double getsumm(int phasa, double[] Icos, double[] Isin) {
        double summX = 0.;
        double summY = 0.;
        double resultCurrent = 0;
        for (int i = phasa; i < (5 + phasa); i++) {
            summX = summX + Icos[i];
            summY = summY + Isin[i];
        }
        resultCurrent = Math.sqrt((Math.pow(summX, 2) + Math.pow(summY, 2)) / 2);
        return resultCurrent;
    }

    private double getCurrentDrag(int phasa, double[] Icos, double[] Isin) {
        double summ = 0.;
        double currentDrag = 0;
        for (int i = phasa; i < (5 + phasa); i++) {
            summ = summ + Math.abs(Icos[i]) + Math.abs(Isin[i]);
        }
        currentDrag = summ / 2;
        return currentDrag;
    }


    public double[] getDiffCurrent() {
        return diffCurrent;
    }

    public void setVectors(Vector vectors) {
        this.vectors = vectors;
    }

    public void setBlkSecondHarmonic(double blkSecondHarmonic) {
        this.blkSecondHarmonic = blkSecondHarmonic;
    }

    public void setOd(OutputData od) {
        this.od = od;
    }

    public void setBeginingDiffCurrent(double beginingDiffCurrent) {
        this.beginingDiffCurrent = beginingDiffCurrent;
    }

    public void setBeginingDragCurrent(double beginingDragCurrent) {
        this.beginingDragCurrent = beginingDragCurrent;
    }

    public void setCoefDrag(double coefDrag) {
        this.coefDrag = coefDrag;
    }

    public double[] getCurrentDrag() {
        return currentDrag;
    }


}

Объект класса OutputData принимает на вход значения дискретных сигналов. Также здесь реализована выдержка времени. При появлении сигнала срабатывания для каждого выключателя устанавливается false, что сигнализирует о его отключении.

import java.util.ArrayList;

public class OutputData {

    private boolean trip = false;
    private boolean str = false;
    private boolean blk = false;
    private double timeStep;
    private double setTime;
    private double time;
    private ArrayList<Breaker> breakers = new ArrayList<Breaker>();

    public void takeDiscreteSignals() {

        if (trip & !blk) { //если срабатывание, то проходим выдержку времени (20-40 миллисекунд, чтобы удостовериться)
            time = time + timeStep;
            if (time > setTime) { //проверка на выдержку времени
                breakers.forEach(e -> e.setState(false)); // приваиваем значение false для состояния выключателей
                time = 0; //сброс счетчика
            }
        }
    }


    public boolean getTripper() {
        return trip;
    }

    public void setTripper(boolean trip) {
        this.trip = trip;
    }

    public boolean getStr() {
        return str;
    }

    public void setStr(boolean str) {
        this.str = str;
    }

    public void setBlk(boolean blk) {
        this.blk = blk;
    }


    public void setTimeStep(double timeStep) {
        this.timeStep = timeStep;
    }

    public void setSetTime(double setTime) {
        this.setTime = setTime;
    }

    public void setBreakers(ArrayList<Breaker> breakers) {
        this.breakers = breakers;
    }

    public boolean isBlk() {
        return blk;
    }
}

Объект класса Breaker принимает на вход сигнал срабатывания или не срабатывания.

public class Breaker {

    private boolean state = true; // true - включен

    public void setState(boolean state) {
        this.state = state;
    }

    public boolean isState() {
        return state;
    }

}

Результаты.

- Файл - KzB

На рис. 5 представлена работа алгоритма ДЗШ для 5 присоединений. На рис. 3 представлены осциллограммы аналоговых значений, а на рис. 4 дискретных значений. По ним видно, что при КЗ сначала сформировался сигнал блокировки по 2 гармонике и сигнал пуска,  после этого сигнал блокировки исчез, и уже начал формироваться сигнал срабатывания защиты, но по осциллограммам аналоговых значений видно, что токи исчезли только через 40 мс после появления сигнала срабатывания, что связано с выдержкой времени – 2 периода.

Рис. 3 Осциллограммы аналоговых значений KzB

Рис. 4 Осциллограммы дискретных значений KzB

Рис. 5.  Осциллограммы аналоговых и дискретных значений для файла KzB

- Файл - KzAB

На рис. 6 представлены осциллограммы аналоговых значений. По ним видно, что данное КЗ является внешним КЗ, так как маленький дифф.ток на всех фазах и высокий тормозной ток. Соответственно, выходные сигналы у защиты не формировались.

Рис. 6 Осциллограммы аналоговых значений KzAB

- Файл - Vkl

На рис. 7 представлены осциллограммы аналоговых значений. По ним видно, что нет никакого КЗ, но есть изменение режима работы. Произошло включение первого присоединения. Соответственно, выходные сигналы у защиты не формировались.

Рис. 7 Осциллограммы аналоговых значений Vkl